КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ 3 
Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий
ДИСЦИПЛИНА 
Smart Grid предприятия
- Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что понимается под «интеллектуальной системой учёта электроэнергии» в составе Smart Grid?

1. обычный индукционный счётчик с ручным снятием показаний;

2. автоматизированный комплекс сбора данных (АИИС КУЭ) с двухсторонним обменом информацией;

3. только удалённое отключение потребителя;

4. замена трансформаторов тока.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой протокол связи является стандартом для обмена данными между устройствами релейной защиты и автоматики на цифровых подстанциях?

1. Modbus RTU;

2. Profibus DP;

3. IEC 61850;

4. HTTP.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Назовите два основных метода диагностирования выключателей высокого напряжения без вывода в ремонт (on‑line мониторинг).
	Впишите ответ
	
	Контроль времени движения контактов

	
	
	Мониторинг тока отключения и вибрации


- Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что является ключевым показателем эффективности автоматизированной системы управления (АСУ ТП) в Smart Grid?

1. количество установленных датчиков;

2. среднее время восстановления после сбоя (MTTR);

3. частота обновления прошивки;

4. число рабочих станций.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что означает принцип «управление по реальному времени» (Real‑time control) в Smart Grid?

1. управление по телефонному звонку диспетчера;

2. автоматическая коррекция режимов сети на основе синхронизированных векторных измерений (PMU);

3. только фиксация аварий;

4. ежедневное формирование отчётов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что такое «самовосстанавливающаяся сеть» и в чём её преимущество?
	Впишите ответ
	
	Автоматическая локализация повреждения, изменение конфигурации сети и восстановление питания без участия персонала; преимущество – минимальное время простоя.


- Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой технологией обеспечивается управление спросом промышленных потребителей?

1. отключение всего цеха без предупреждения;

2. автоматическое снижение нагрузки по сигналу диспетчера или цене электроэнергии;

3. установка дополнительных трансформаторов;

4. применение ИБП.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Укажите абсолютное отклонение частоты 49,85 Гц от номинала 50,0 Гц; ответ в герцах с двумя знаками после запятой.
	Впишите ответ
	
	-0,15


[bookmark: _Hlk144138161]- Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Рассчитайте среднее квадратичное отклонение трёх измерений активной мощности: 10,2 МВт, 10,5 МВт, 10,3 МВт; ответ в мегаваттах с тремя знаками после запятой.
	Впишите ответ
	
	0,124


[bookmark: _GoBack]- Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Укажите величину снижения потерь в процентах, если после внедрения Smart Grid потери снизились с 8% до 6,5% от отпуска; ответ в процентах с двумя знаками после запятой (относительное снижение).
	Впишите ответ
	
	18,75


- Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте суммарную погрешность измерения активной энергии при последовательном соединении двух трансформаторов тока с погрешностями ±0,5% и ±0,3% (корень квадратный из суммы квадратов); ответ в процентах с двумя знаками после запятой.
	Впишите ответ
	
	0,58


- Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте требуемую мощность фильтрокомпенсирующего устройства (в квар) для снижения искажений гармониками, если известно, что мощность 5-й гармоники составляет 150 квар, а 7-й – 80 квар, и необходимо скомпенсировать обе. Ответ в квар с двумя знаками после запятой.
	Впишите ответ
	
	230,00


- Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте эквивалентную реактивную мощность при сумме реактивных составляющих 0,6 Мвар, 0,4 Мвар и –0,2 Мвар (ёмкостная); ответ в мегаварах с двумя знаками после запятой.
	Впишите ответ
	
	0,80


- Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте долю электропотребления систем охлаждения преобразователей, если они потребляют 450 кВт при общем потреблении цеха 5,5 МВт; ответ в процентах с двумя знаками после запятой.
	Впишите ответ
	
	8,18


- Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Внедрение технологий Smart Grid на предприятии направлено на повышение эффективности, надёжности и ... использования электрической энергии.
	Впишите ответ
	
	энергоэффективности

	
	
	оптимизации


- Задание 16 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Одним из основных показателей цифровой подстанции является время ... отключений при автоматическом секционировании сети.
	Впишите ответ
	
	локализации

	
	
	ликвидации


- Задание 17 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Оценить экономическую эффективность внедрения системы мониторинга состояния оборудования (СМСО) можно через сокращение затрат на ... и увеличение межремонтного интервала.
	Впишите ответ
	
	техническое обслуживание и ремонт

	
	
	ТОиР


- Задание 18 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитанная внутренняя норма доходности (IRR) сравнивается с барьерной ставкой. Если IRR ... барьерной ставки – проект модернизации энергоснабжения целесообразен.
	Впишите ответ
	
	больше или равна


- Задание 19 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Проект внедрения «умных» счётчиков и АСКУЭ окупает затраты, если срок окупаемости (DPP) ... горизонта планирования.
	Впишите ответ
	
	меньше


- Задание 20 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Если чистый дисконтированный доход (NPV) ... 0, то проект Smart Grid обеспечивает дополнительный доход сверх заданной нормы дисконта.
	Впишите ответ
	
	больше



