КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# МОДУЛЬ 3

# Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий

# ДИСЦИПЛИНА

# Smart Grid предприятия

# - Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что понимается под «интеллектуальной системой учёта электроэнергии» в составе Smart Grid?

- обычный индукционный счётчик с ручным снятием показаний;

- автоматизированный комплекс сбора данных (АИИС КУЭ) с двухсторонним обменом информацией;

- только удалённое отключение потребителя;

- замена трансформаторов тока.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой протокол связи является стандартом для обмена данными между устройствами релейной защиты и автоматики на цифровых подстанциях?

- Modbus RTU;

- Profibus DP;

- IEC 61850;

- HTTP.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Назовите два основных метода диагностирования выключателей высокого напряжения без вывода в ремонт (on‑line мониторинг).

| Впишите ответ |  | Контроль времени движения контактов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мониторинг тока отключения и вибрации |

# - Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что является ключевым показателем эффективности автоматизированной системы управления (АСУ ТП) в Smart Grid?

- количество установленных датчиков;

- среднее время восстановления после сбоя (MTTR);

- частота обновления прошивки;

- число рабочих станций.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что означает принцип «управление по реальному времени» (Real‑time control) в Smart Grid?

- управление по телефонному звонку диспетчера;

- автоматическая коррекция режимов сети на основе синхронизированных векторных измерений (PMU);

- только фиксация аварий;

- ежедневное формирование отчётов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что такое «самовосстанавливающаяся сеть» и в чём её преимущество?

| Впишите ответ |  | Автоматическая локализация повреждения, изменение конфигурации сети и восстановление питания без участия персонала; преимущество – минимальное время простоя. |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой технологией обеспечивается управление спросом промышленных потребителей?

- отключение всего цеха без предупреждения;

- автоматическое снижение нагрузки по сигналу диспетчера или цене электроэнергии;

- установка дополнительных трансформаторов;

- применение ИБП.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Укажите абсолютное отклонение частоты 49,85 Гц от номинала 50,0 Гц; ответ в герцах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | -0,15 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Рассчитайте среднее квадратичное отклонение трёх измерений активной мощности: 10,2 МВт, 10,5 МВт, 10,3 МВт; ответ в мегаваттах с тремя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 0,124 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Укажите величину снижения потерь в процентах, если после внедрения Smart Grid потери снизились с 8% до 6,5% от отпуска; ответ в процентах с двумя знаками после запятой (относительное снижение).

| Впишите ответ |  | 18,75 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте суммарную погрешность измерения активной энергии при последовательном соединении двух трансформаторов тока с погрешностями ±0,5% и ±0,3% (корень квадратный из суммы квадратов); ответ в процентах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 0,58 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте требуемую мощность фильтрокомпенсирующего устройства (в квар) для снижения искажений гармониками, если известно, что мощность 5-й гармоники составляет 150 квар, а 7-й – 80 квар, и необходимо скомпенсировать обе. Ответ в квар с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 230,00 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте эквивалентную реактивную мощность при сумме реактивных составляющих 0,6 Мвар, 0,4 Мвар и –0,2 Мвар (ёмкостная); ответ в мегаварах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 0,80 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте долю электропотребления систем охлаждения преобразователей, если они потребляют 450 кВт при общем потреблении цеха 5,5 МВт; ответ в процентах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 8,18 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Внедрение технологий Smart Grid на предприятии направлено на повышение эффективности, надёжности и ... использования электрической энергии.

| Впишите ответ |  | энергоэффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | оптимизации |

# - Задание 16 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Одним из основных показателей цифровой подстанции является время ... отключений при автоматическом секционировании сети.

| Впишите ответ |  | локализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | ликвидации |

# - Задание 17 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Оценить экономическую эффективность внедрения системы мониторинга состояния оборудования (СМСО) можно через сокращение затрат на ... и увеличение межремонтного интервала.

| Впишите ответ |  | техническое обслуживание и ремонт |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТОиР |

# - Задание 18 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитанная внутренняя норма доходности (IRR) сравнивается с барьерной ставкой. Если IRR ... барьерной ставки – проект модернизации энергоснабжения целесообразен.

| Впишите ответ |  | больше или равна |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Проект внедрения «умных» счётчиков и АСКУЭ окупает затраты, если срок окупаемости (DPP) ... горизонта планирования.

| Впишите ответ |  | меньше |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Если чистый дисконтированный доход (NPV) ... 0, то проект Smart Grid обеспечивает дополнительный доход сверх заданной нормы дисконта.

| Впишите ответ |  | больше |
| --- | --- | --- |