КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Электрические и электронные аппараты

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Если предельное значение измеряемой величины составляет 300 В, а Nпред=100 делений (число делений шкалы), то цена деления составляет … Вольта.

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | три |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Зная цену деления прибора С, можно легко пересчитать наблюдаемое отклонение стрелки N' в собственно измеряемую величину, если С=1,5 В, а N’=53 деления шкалы, то измеряемая величина составить … Вольт.

|  |  | 79,5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 79.5 |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Чувствительность прибора S есть величина, обратная к цене деления, т.е. чувствительность представляет собой отклонение стрелки прибора, если на прибор подана измеряемая электрическая величина, равная единице: для амперметра 1А, для вольтметра 1В. Если предельное значение измеряемой величины 300 В, Nпред=100, то чувствительность составить … Вольта.

|  |  | 0,3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.3 |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Точность электроизмерительных приборов лежит в основе деления приборов на классы. Согласно ГОСТу, по степени точности электроизмерительные приборы делятся на … классов

|  |  | Семь |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Перед Вами представлена принципиальная электрическая схема …

|  |  | Магазина сопротивления |
| --- | --- | --- |
|  |  | Магазина сопротивлений |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Основной недостаток магазина сопротивления на проволочных резисторах, заключается в том, что он пригоден для применения только в схемах на …

|  |  | Постоянном токе |
| --- | --- | --- |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Наиболее точная оценка состояния контактов производится не по нагреву, а на основе измерения значения падения напряжения на участке цепи, содержащей контактное соединение, при прохождении по контакту рабочего тока или путем измерения значения переходного сопротивления контакта при помощи …

|  |  | Микроомметра |
| --- | --- | --- |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Сопротивление изоляции кабельной линии представляется как результат деления напряжения, приложенного к изоляционному покрытию, на величину  …

|  |  | Тока |
| --- | --- | --- |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Сопротивления изоляции согласно ПУЭ для любых устройств, включаемых в электрические линии с действующим напряжением до 1 кВ, не может быть менее … МОм.

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Одного |

- (ПК-1 – ИПК-1.1)

Сопротивление изоляции электропроводки организуются и проводятся с использованием мобильного устройства, называемого …

|  |  | Мегаомметром |
| --- | --- | --- |

- (ПК-6 – ИПК-6.6)

Принцип действия дифференциальной защиты трансформаторов, так же, как и дифференциальной защиты линий и генераторов, основан на сравнении величины … по концам защищаемого элемента

|  |  | Токов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тока |

- (ПК-6 – ИПК-6.6)

Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов однофазных замыканий проводится с целью проверки … срабатывания аппаратов защиты от сверхтоков при замыкании фазного проводника на открытые проводящие части.

|  |  | Надежности |
| --- | --- | --- |

- (ПК-6 – ИПК-6.6)

Простейший электромеханический частотомер вибрационного типа состоит из … и ряда упругих пластин на общем основании, соединённом с якорем электромагнита.

|  |  | Электромагнита |
| --- | --- | --- |

- (ПК-6 – ИПК-6.6)

Вольтметр 0,2 класса (n - 0,002), шкала которого рассчитана на 50 В, имеет абсолютную погрешность … Вольт.

|  |  | 0,1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.1 |

- (ПК-6 – ИПК-6.6)

На рисунке представлена структурная схем и временная диаграмма … (электрического аппарата)

|  |  | Частотомера |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Вновь проложенные кабельные линии Uном=6кВ испытываются выпрямленным напряжением в течение 10 мин напряжением … кВ.

|  |  | 36 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тридцать шесть |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Пик потребления тока (включение нагрузки на 100% мощности) приходится на время 16:56. При этом фазное напряжение (усредненное по фазам) составляет 212 В, чему равно линейное напряжение?  … Вольт (с округлением до целого числа)

|  |  | 367 |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

На рисунке представлена схема замера сопротивления петли …

|  |  | Фаза-ноль |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фаза ноль |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Важный показатель при транзите электроэнергии в трёхфазной цепи, определяемый по представленной формуле – это …

|  |  | Падение напряжения |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Испытание заключается в измерении посредством мегомметра сопротивления изоляции через … секунд и через … секунд с момента начала проверки. (ответ написать через запятую)

|  |  | 15,6 |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Схема измерения … токопроводящих жил постоянному току.

|  |  | Сопротивления |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Нормы сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей — сопротивление не нормировано, но не ниже … МОм

|  |  | 10 |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Схема включения какого прибора представлена на рисунке?

|  |  | Амперметра |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Под цифрой 1 представлена схема включения …

|  |  | Трансформатора тока |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Для трансформатора тока ТЛШ 10УЗ 5000/5А коэффициент трансформации составит …

|  |  | 1000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1000 А |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

В какой точке должен быть установлен Ваттметр?

|  |  | Три |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Схема включения …

|  |  | Трансформатора напряжения |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Определить ударный ток при включении двигателя мощностью 3700 Вт через магнитный пускатель, при условии, что пусковой ток составляет 55,05А, а коэффициент принимается равным 1,3:

|  |  | 101,2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 101,2 А |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

При нагреве любой объект выделяет свет в инфракрасном диапазоне, при прохождении тока через контактное соединение, согласно закону Джоуля- Ленца, происходит нагрев данного соединения. Каким устройством осуществляется контроль температуры контактных соединений в системе электроснабжения?

|  |  | Тепловизором |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.1)

Название устройства, применяемого в электрических установках для вычисления коэффициента реактивной мощности (косинуса «фи»), схема которого представлена на рисунке:

|  |  | Фазометр |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Мощный установившийся электрический разряд между двумя электродами в ионизированной газовой среде – это ...

|  |  | Электрическая дуга |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Процесс нейтрализации свободных электронов при сближении двух ионов разных знаков или положительного иона в процессе гашения электрической дуги называется

|  |  | Деионизацией |
| --- | --- | --- |
|  |  | Деионизация |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Как называется характеристика, представляющая собой зависимость напряжения дуги от ее тока Uд = f(Iд)?

|  |  | Статическая вольтамперная характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | СВАХ |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Как называется характеристика зависимости напряжения дуги от тока при быстром его изменении?

|  |  | Динамическая вольтамперная характеристика |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

В установившемся режиме горения дуги ионизационные и деионизационные процессы в ней находятся в …

|  |  | равновесии |
| --- | --- | --- |
|  |  | балансе |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Электротехническое устройство, которое используется для включения и отключения электрических цепей, контроля, измерения, защиты, управления и регулирования установок, предназначенных для передачи, преобразования, распределения и потребления электроэнергии, называется …

|  |  | Электрический аппарат |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Как называются аппараты, служащие для включения и отключения электрических цепей? К этой группе относятся рубильники, пакетные выключатели, выключатели нагрузки, выключатели высокого напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели, автоматические выключатели, предохранители.

|  |  | Коммутационные аппараты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коммутационные |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Аппараты, предназначенные для ограничения токов короткого замыкания (реакторы) и перенапряжений (разрядники) называются …

|  |  | Ограничивающие аппараты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ограничивающие |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Аппараты, предназначенные для пуска, регулирования частоты вращения, напряжения и тока электрических машин или каких-либо других потребителей электрической энергии называются …. К этой группе относятся контроллеры, командоконтроллеры, контакторы, пускатели, резисторы и реостаты. Для аппаратов этой группы характерны частые включения и отключения, число которых достигает 3600 в час и более.

|  |  | Пускорегулирующие аппараты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пускорегулирующие |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Аппараты для контроля заданных электрических или неэлектрических параметров называются ….

|  |  | Контролирующие аппараты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Контролирующие |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

С помощью этих аппаратов цепи первичной коммутации (главного тока) изолируются от цепей измерительных и защитных приборов, а измеряемая величина приобретает стандартное значение, удобное для измерений. К ним относятся трансформаторы тока, напряжения, емкостные делители напряжения. Как называются эти аппараты?

|  |  | Измерительные аппараты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аппараты для измерений |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Аппараты, предназначенные для регулирования заданного параметра по определенному закону. В частности, такие аппараты служат для поддержания на неизменном уровне напряжения, тока, температуры, частоты вращения и других величин. Как они называются?

|  |  | Электрические регуляторы |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

По номинальному напряжению электрические аппараты разделяются на две группы: аппараты низкого напряжения и высокого напряжения, до и выше … Вольт.

|  |  | 1000 |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Защитные оболочки электрических аппаратов согласно ГОСТ 14254-80 обозначаются буквами …

|  |  | IP |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

IP40. Оболочка защищает аппарат от попадания внутрь него мелких предметов диаметром более ... мм

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | одного |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Режим работы аппаратуры, когда время, в течение которого аппарат включен, меньше, чем время, необходимое для нагрева до установившейся температуры, т.е. tн <4T, а время паузы tп (когда ток через аппарат не протекает) – много больше, т.е. 4T(t п> 4T). Подобный режим работы аппарата называется ….

|  |  | Кратковременным |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Какой режим работы аппаратуры представлен на рисунке?

|  |  | Повторно-кратковременный |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Напряжение, необходимое для пробоя воздушного промежутка в 1 см напряжение составляет … кВ.

|  |  | 30 |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

В представленном электрическом аппарате гашение дуги осуществляется при помощи высокого давления, создаваемого самой же дугой в плотно закрытой камере. Как называется этот аппарат?

|  |  | Предохранитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Предохранителе |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Как называется способ гашения, при котором дуга, образующаяся между контактами, обдувается вдоль или поперек потоком воздуха под определенным давлением? Перемещающийся с большой скоростью (приближающейся к звуковой) поток воздуха удаляет из зоны дуги нагретые ионизированные частицы, замещая их другими, охлажденными.

|  |  | Воздушным дутьём |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Как называется способ гашения дуги, при котором используется около электродное падение напряжение Uэ (в аппаратах постоянного тока) и около катодная электрическая прочность (в аппаратах переменного тока)? Охлаждение ствола дуги (отбор энергии) происходит за счет движения дуги через неподвижный воздух и охлаждающего действия стенок камеры.

|  |  | В дугогасительной решетке |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гашение дуги в дугогасительной решетке |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Как называются электрический аппарат, в котором в качестве среды для гашения электрической дуги используется шести-фторная сера F6?

|  |  | Элегазовый |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

В зависимости от конструктивных особенностей электроконтакты принято классифицировать на следующие виды:

|  |  | Подвижные и неподвижные |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

При плохом контакте увеличивается переходное сопротивление, что приводит к нагреву проводников в месте соединения.  Каким законом можно описать физику данного процесса?

|  |  | Джоуля-Ленца |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Электромеханическое устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей, цепей сигнализации и управления, называется …

|  |  | Реле |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

По характеру включения в сеть реле, подключающиеся через измерительные трансформаторы, лабораторные резисторы, шунтирующие сопротивления, называется ….

|  |  | Вторичным |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Под цифрой 1 представлена ….

|  |  | Обмотка реле |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Силовые герметичные контакты, на силу тока до 180 А, называются …

|  |  | Герсиконы |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Назовите вид полупроводниковых реле, включение цепи управления токами большой нагрузочной величины, которых, осуществляется с помощью симисторов, транзисторов и тиристоров.

|  |  | Твердотельные реле |
| --- | --- | --- |
|  |  | Твердотельные |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Приборы, содержащие различные электронные устройства в качестве основных функциональных узлов, называются …. Эти приборы применяются для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе, в качестве различных источников и преобразователей.

|  |  | Электронными измерительными приборами |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электронными измерительными |
|  |  | Электронными |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Электронные устройства делятся на два класса ….

|  |  | Аналоговые и цифровые |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Устройства, предназначенные для получения, хранения и преобразования средствами электроники дискретной информации, представленной цифровыми кодами, называются ….

|  |  | Цифровые электронные устройства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цифровые электронные |
|  |  | ЦЭУ |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

В цифровых электронных приборах непрерывная (аналоговая) величина преобразуется в дискретную с помощью …

|  |  | дискретизации |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Минимальное изменение естественной измеряемой величины, которое способно привести к реальному изменению выходной величины датчика, называют …

|  |  | порогом чувствительности |
| --- | --- | --- |

- (ПК-7 – ИПК-7.2)

Аппараты, служащие для искусственного увеличения сопротивления цепи КЗ, а, следовательно, для ограничения токов КЗ в мощных электроустановках, а также поддержания на шинах определенного уровня напряжения при повреждениях называют …

|  |  | Токоограничивающие реакторы |
| --- | --- | --- |