КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ДИСЦИПЛИНА 

Операционное управление
- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что понимается под «операционным управлением» в электроэнергетике?
А. Плановое техническое обслуживание оборудования
Б. Проектирование и модернизация электрических сетей
В. Совокупность действий по поддержанию режимов, переключениям и ликвидации аварий в реальном времени
Г. Установка и поверка приборов учёта
	
	
	В


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой документ определяет порядок действий оперативного персонала при аварийном режиме на подстанции?
А. Паспорт оборудования
Б. Инструкция по ликвидации аварийных режимов
В. План электрических соединений
Г. Смета на строительство
	
	
	Б


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Как оперативный персонал контролирует загрузку трансформатора по току в нормальном режиме?
А. По уровню масла в расширителе
Б. По показаниям амперметров или данным АСКУЭ
В. По звуку работы вентиляторов
Г. По цвету изоляторов
	
	
	Б


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какие два режима управления сетевым оборудованием из диспетчерского пункта являются основными?
А. Ручной и полуавтоматический
Б. Плановый и аварийный
В. Местный и удалённый
Г. Дистанционное и автоматическое
	
	
	Г


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что первым делом должен сделать оператор при срабатывании газовой защиты трансформатора?
А. Увеличить нагрузку для проверки
Б. Немедленно включить трансформатор повторно
В. Зафиксировать время, отключить трансформатор, выяснить причину, доложить диспетчеру
Г. Отключить только систему охлаждения
	
	
	В


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Для оперативной корректировки какого параметра качества электроэнергии используются устройства РПН?
А. Частоты сети
Б. Коэффициента мощности
В. Отклонения напряжения на шинах вторичного напряжения
Г. Коэффициента несинусоидальности
	
	
	В


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Выберите формулу для оперативной оценки потерь активной мощности в трёхфазной линии по измеренным току и сопротивлению фазы.
А. ΔP = 3·I²·R_ф
Б. ΔP = √3·U·I·cos φ
В. ΔP = U·I
Г. ΔP = I²·R_ф.
	
	
	А


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какое оборудование используется для оперативного ограничения токов короткого замыкания?
А. Разъединители
Б. Токоограничивающие реакторы
В. Трансформаторы напряжения
Г. Вакуумные выключатели
	
	
	Б


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что в бланке переключений означает команда «Включить – Отключить» (В/О)?
А. Включить и оставить в работе на неопределённое время
Б. Отключить без последующего включения
В. Заблокировать аппарат в отключённом положении
Г. Проверить положение, включить, затем отключить
	
	
	Г


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)
Как на подстанции без АСКУЭ оперативно определить линию, отключившуюся при коротком замыкании?
А. По показаниям частотомера
Б. По положению указательных реле (бленкеров), сигнальным лампам, показаниям амперметров
В. По температуре воздуха в ОРУ
Г. По уровню освещения на щите
	
	
	Б


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)
Для оценки допустимости перегрузки кабельной линии при выходе из строя параллельной линии оператору необходима:
А. Геодезическая карта трассы
Б. Схема электроснабжения с указанием длительно допустимых токов и коэффициентов резервирования
В. План пожарной эвакуации
Г. График ремонтов оборудования
	
	
	Б


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)
Как оператор вручную управляет мощностью конденсаторной батареи?
А. Изменением напряжения на шинах
Б. Подачей команды на включение/отключение ступеней с контролем cos φ
В. Перестановкой предохранителей
Г. Регулировкой частоты вращения синхронного компенсатора
	
	
	Б


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какие три показателя оперативно характеризуют состояние работающего асинхронного двигателя?
А. Давление масла, уровень вибрации, цвет изоляции
Б. Частота вращения, мощность освещения, шум
В. Сопротивление изоляции, ёмкость, индуктивность
Г. Ток статора, температура обмоток/подшипников, вибрация
	
	
	Г


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)
Что такое «живучесть» системы электроснабжения в операционном управлении?
А. Срок службы трансформаторов
Б. Способность системы сохранять питание потребителей (или частично) при отказе отдельных элементов
В. Качество монтажа и наладки
Г. Скорость отключения выключателей
	
	
	Б


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)
При каком условии оператор может подать напряжение на линию после ремонта (без наряда-допуска)?
А. Установлены заземляющие ножи
Б. Получено устное разрешение главного инженера
В. Отсутствие заземляющих ножей, исправность выключателя, выполнение переключений по программе
Г. Включена автоматика повторного включения
	
	
	В


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)
	Какое устройство автоматически восстанавливает питание потребителей после кратковременного исчезновения напряжения?
А. УЗО
Б. АВР
В. РПН
Г. ОПН
	
	
	Б


[bookmark: _GoBack]- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.2)
Для предотвращения перегрузки силового трансформатора в длительном режиме оператор контролирует:
А. Только напряжение на шинах
Б. Ток вводов и температуру масла
В. Только уровень масла в расширителе
Г. Частоту сети
	
	
	Б


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)
При сигнале «Земля в сети 6-35 кВ» оперативный персонал обязан:
А. Немедленно отключить все линии
Б. Определить присоединение с замыканием на землю поочерёдным отключением (если нет направленной защиты) и сообщить диспетчеру
В. Увеличить напряжение на шинах
Г. Включить конденсаторные батареи для компенсации
	
	
	Б


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какие два способа позволяют оперативно снизить перетоки реактивной мощности в сети?
А. Отключение части активной нагрузки и снижение напряжения
Б. Включение конденсаторных батарей, увеличение возбуждения синхронных двигателей
В. Уменьшение частоты и отключение синхронных компенсаторов
Г. Замена проводов на большее сечение
	
	
	Б


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)
«Режимная карта» в операционном управлении – это документ, задающий:
А. Географическую привязку подстанций
Б. Допустимые диапазоны напряжения, тока, мощности для оборудования в нормальном режиме
В. Схему обхода оборудования дежурным персоналом
Г. График работы оперативного персонала
	
	
	Б



