КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Элементы систем автоматики
- Задание 1 [bookmark: _GoBack] (ПК2 – ИПК2.1)
К основным требованиям, предъявляемым к релейной защите, относятся: быстродействие, чувствительность, надежность и ______________.
	Впишите ответ
	
	селективность


- Задание 2 (ПК2 – ИПК2.1)
Реле ________________ является пусковым органом у большинства схем АВР. 
	Впишите ответ
	
	минимального напряжения


- Задание 3 (ПК2 – ИПК2.1)
Устройства ________________ предназначены для автоматического отключения части электроприёмников от энергосистемы.
	Впишите ответ
	
	АЧР

	
	
	Автоматической частотной разгрузки


- Задание 4 (ПК2 – ИПК2.1)
Максимальной токовой защитой с независимой выдержкой времени называется защита, у которой время срабатывания не зависит от величины ________________.
	Впишите ответ
	
	тока короткого замыкания

	
	
	тока КЗ

	
	
	тока кз


- Задание 5 (ПК2 – ИПК2.1)
Реализовать самоконтроль и диагностику цифровых устройств релейной защиты значительно проще, чем у ________________ аналогов.
	Впишите ответ
	
	электромеханических

	
	
	электромеханическая


- Задание 6 (ПК2 – ИПК2.1)
В сети с ______________ нейтралью устанавливаются только защиты от однофазных КЗ.
	Впишите ответ
	
	изолированной

	
	
	изолированная


- Задание 7 (ПК2 – ИПК2.2)
_____________ – это основной вид защиты в распределительной сети 10 кВ.
	Впишите ответ
	
	Максимальная токовая


- Задание 8 (ПК2 – ИПК2.2)
Максимальная токовая защита и токовая _____________ имеют одинаковый принцип действия.
	Впишите ответ
	
	отсечка


- Задание 9 (ПК2 – ИПК2.2)
Ток срабатывания МТЗ отстраивается от _____________ рабочего тока.
	Впишите ответ
	
	максимального


- Задание 10 (ПК2 – ИПК2.2)
В сетях 6-35 кВ ток замыкания фазы на землю является ________________ током.
	Впишите ответ
	
	емкостным

	
	
	емкостный


- Задание 11 (ПК2 – ИПК2.2)
Дистанционная защита линии содержит дистанционный орган _____________. 
	Впишите ответ
	
	сопротивления

	
	
	сопротивление


- Задание 12 (ПК2 – ИПК2.2)
Дифференциальная защита применяется на электродвигателях, начиная с мощности _____________ МВт.
	Впишите ответ
	
	5 МВт

	
	
	5

	
	
	пять

	
	
	пяти


- Задание 13 (ПК2 – ИПК2.2)
Дифференциальная защита трансформатора реагирует на _____________ на выводах трансформатора.

	Впишите ответ
	
	короткое замыкание

	
	
	КЗ


- Задание 14 (ПК2 – ИПК2.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях оформляются по _____________, либо установлены перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 
	Впишите ответ
	
	распоряжению

	
	
	распоряжение


- Задание 15 (ПК2 – ИПК2.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках 1 - 35 кВ должно быть не менее _____________ м. 
	Впишите ответ
	
	0,6 м

	
	
	0,6


- Задание 16 (ПК2 – ИПК2.3)
На линиях с двусторонним питанием применяется автоматическое повторное включение с улавливанием _____________.
	Впишите ответ
	
	синхронизм

	
	
	синхронизма


- Задание 17 (ПК2 – ИПК2.3)
Для отстройки РПН трансформатора от срабатывания при кратковременных отклонениях напряжения предусматривается выдержка времени _____________ минуты.
	Впишите ответ
	
	1-3

	
	
	одна - три


- Задание 18 (ПК2 – ИПК2.3)
Снижение частоты в энергосистеме вызывается дефицитом _____________ мощности.
	Впишите ответ
	
	активная

	
	
	активной


- Задание 19 (ПК2 – ИПК2.3)
Дефицит активной мощности в системе приводит к снижению _____________. 
	Впишите ответ
	
	частота

	
	
	частоты


- Задание 20 (ПК2 – ИПК2.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ защиту допускается выполнять только на сигнал, если трансформатор установлен в районе подверженном землетрясениям. 
	Впишите ответ
	
	газовая

	
	
	газовую



