КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Элементы систем автоматики

- (ПК2 – ИПК2.1)

К основным требованиям, предъявляемым к релейной защите, относятся: быстродействие, чувствительность, надежность и ______________.

| Впишите ответ |  | селективность |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 – ИПК2.1)

Реле ________________ является пусковым органом у большинства схем АВР.

| Впишите ответ |  | минимального напряжения |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 – ИПК2.1)

Устройства ________________ предназначены для автоматического отключения части электроприёмников от энергосистемы.

| Впишите ответ |  | АЧР |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автоматической частотной разгрузки |

- (ПК2 – ИПК2.1)

Максимальной токовой защитой с независимой выдержкой времени называется защита, у которой время срабатывания не зависит от величины ________________.

| Впишите ответ |  | тока короткого замыкания |
| --- | --- | --- |
|  |  | тока КЗ |
|  |  | тока кз |

- (ПК2 – ИПК2.1)

Реализовать самоконтроль и диагностику цифровых устройств релейной защиты значительно проще, чем у ________________ аналогов.

| Впишите ответ |  | электромеханических |
| --- | --- | --- |
|  |  | электромеханическая |

- (ПК2 – ИПК2.1)

В сети с ______________ нейтралью устанавливаются только защиты от однофазных КЗ.

| Впишите ответ |  | изолированной |
| --- | --- | --- |
|  |  | изолированная |

- (ПК2 – ИПК2.2)

_____________ – это основной вид защиты в распределительной сети 10 кВ.

| Впишите ответ |  | Максимальная токовая |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 – ИПК2.2)

Максимальная токовая защита и токовая _____________ имеют одинаковый принцип действия.

| Впишите ответ |  | отсечка |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 – ИПК2.2)

Ток срабатывания МТЗ отстраивается от _____________ рабочего тока.

| Впишите ответ |  | максимального |
| --- | --- | --- |

- (ПК2 – ИПК2.2)

В сетях 6-35 кВ ток замыкания фазы на землю является ________________ током.

| Впишите ответ |  | емкостным |
| --- | --- | --- |
|  |  | емкостный |

- (ПК2 – ИПК2.2)

Дистанционная защита линии содержит дистанционный орган _____________.

| Впишите ответ |  | сопротивления |
| --- | --- | --- |
|  |  | сопротивление |

- (ПК2 – ИПК2.2)

Дифференциальная защита применяется на электродвигателях, начиная с мощности _____________ МВт.

| Впишите ответ |  | 5 МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 |
|  |  | пять |
|  |  | пяти |

- (ПК2 – ИПК2.2)

Дифференциальная защита трансформатора реагирует на _____________ на выводах трансформатора.

| Впишите ответ |  | короткое замыкание |
| --- | --- | --- |
|  |  | КЗ |

- (ПК2 – ИПК2.3)

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях оформляются по _____________, либо установлены перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

| Впишите ответ |  | распоряжению |
| --- | --- | --- |
|  |  | распоряжение |

- (ПК2 – ИПК2.3)

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках 1 - 35 кВ должно быть не менее _____________ м.

| Впишите ответ |  | 0,6 м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 |

- (ПК2 – ИПК2.3)

На линиях с двусторонним питанием применяется автоматическое повторное включение с улавливанием _____________.

| Впишите ответ |  | синхронизм |
| --- | --- | --- |
|  |  | синхронизма |

- (ПК2 – ИПК2.3)

Для отстройки РПН трансформатора от срабатывания при кратковременных отклонениях напряжения предусматривается выдержка времени _____________ минуты.

| Впишите ответ |  | 1-3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | одна - три |

- (ПК2 – ИПК2.3)

Снижение частоты в энергосистеме вызывается дефицитом _____________ мощности.

| Впишите ответ |  | активная |
| --- | --- | --- |
|  |  | активной |

- (ПК2 – ИПК2.3)

Дефицит активной мощности в системе приводит к снижению _____________.

| Впишите ответ |  | частота |
| --- | --- | --- |
|  |  | частоты |

- (ПК2 – ИПК2.3)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ защиту допускается выполнять только на сигнал, если трансформатор установлен в районе подверженном землетрясениям.

| Впишите ответ |  | газовая |
| --- | --- | --- |
|  |  | газовую |