КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ 3 
Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий
ДИСЦИПЛИНА 
Учет и качество электрической энергии

- Задание 1 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой документ является основным для определения эксплуатационных требований к электроустановкам потребителей в РФ?
1) ГОСТ 32144-2013
2) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
3) ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
4) СНиП 2.04.12-86
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 2 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой класс напряжения не является стандартным для распределительных сетей?
1) 0.4 кВ
2) 6 кВ
3) 10 кВ
4) 35 кВ
	Впишите ответ
	
	
	
	4


- Задание 3 (ПК3 – ИПК 3.1
Минимальная освещенность в ЗРУ (закрытом распределительном устройстве) на уровне пола должна составлять:
1) 20 лк
2) 50 лк
3) 100 лк
4) 200 лк
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 4 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какая система на подстанции предназначена для отвода дымовых газов и продуктов горения при пожаре?
1) Вентиляция
2) Освещение
3) Противопожарная вентиляция (дымоудаление)
4) Отопление
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 5 (ПК3 – ИПК 3.1)
Для какого оборудования подстанции обязательно наличие маслоприемников?
1) Сухих трансформаторов
2) Масляных выключателей и трансформаторов
3) Вакуумных выключателей
4) Трансформаторов тока
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 6 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой цвет окраски должны иметь шины постоянного оперативного тока?
1) Желтый, зеленый, красный (фазы A, B, C)
2) Положительная — красный, отрицательная — синий, заземленная — голубой
3) Все шины черного цвета
4) Красный и белый
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 7 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какое требование предъявляется к дверям в помещения ЗРУ?
1) Должны открываться наружу
2) Должны открываться в сторону соседнего помещения (при наличии) или наружу
3) Должны быть раздвижными
4) Должны открываться только внутрь
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 8 (ПК3 – ИПК 3.1)
Основное назначение системы собственных нужд (СН) подстанции — это:
1) Питание ближайшего населенного пункта
2) Обеспечение работы систем управления, охлаждения, освещения, отопления подстанции
3) Компенсация реактивной мощности
4) Учет электроэнергии
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 9 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой документ регламентирует требования пожарной безопасности на объектах электроэнергетики?
1) Правила противопожарного режима в РФ
2) ГОСТ Р 50571.1
3) ПУЭ
4) Все ответы верны
	Впишите ответ
	
	
	
	4


- Задание 10 (ПК3 – ИПК 3.1)
Эксплуатационные требования к ошиновке подстанции включают проверку:
1) Только механической прочности
2) Только цвета окраски
3) Провисание, состояние изоляторов, контактных соединений, температуры
4) Только расстояния до земли
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 11 (ПК3 – ИПК 3.1)
Допустимое отклонение частоты в синхронной зоне ЕЭС России в нормальном режиме составляет:
1) ±0.2 Гц
2) ±0.4 Гц
3) ±0.5 Гц
4) ±1.0 Гц
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 12 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой показатель качества электроэнергии (ПКЭ) нормирует медленные изменения напряжения, связанные с изменением нагрузки сети?
1) Фликер
2) Несинусоидальность
3) Отклонение напряжения
[bookmark: _GoBack]4) Провал напряжения
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 13 (ПК3 – ИПК 3.1)
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения (КНИ) для напряжения 10 кВ не должен превышать:
1) 5%
2) 8%
3) 12%
4) 15%
	Впишите ответ
	
	
	
	2

	
	
	
	
	


- Задание 14 (ПК3 – ИПК 3.1)
Для измерения какого ПКЭ используется интегральный метод оценки размаха колебаний напряжения и частоты их изменений?
1) Отклонение частоты
2) Кратковременный фликер 
3) Коэффициент искажения синусоидальности
4) Несимметрия напряжений
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 15 (ПК3 – ИПК 3.1)
Провал напряжения — это:
1) Постоянное снижение напряжения на 10%
2) Внезапное значительное понижение напряжения с последующим восстановлением, длительностью от 0.01 до 1 минуты
3) Полное исчезновение напряжения
4) Любое отклонение напряжения ниже 0.9 от номинального
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 16 (ПК3 – ИПК 3.2)
Прибор для комплексного измерения и анализа всех ПКЭ называется:
1) Осциллограф
2) Вольтметр
3) Анализатор качества электроэнергии (мощности)
4) Регистратор событий РЗА
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 17 (ПК3 – ИПК 3.2)
Допустимая величина коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точке общего присоединения к сетям 0.4 кВ составляет:
1) 1.0%
2) 2.0%
3) 4.0%
4) 5.0%
	Впишите ответ
	
	
	
	2

	
	
	
	
	


- Задание 18 (ПК3 – ИПК 3.2)
Основная причина появления высших гармоник в сети — это работа:
1) Синхронных двигателей
2) Нелинейных нагрузок (выпрямители, частотные приводы, дуговые печи)
3) Линейных активных нагрузок
4) Трансформаторов на холостом ходу
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 19 (ПК3 – ИПК 3.2)
Минимальный интервал измерения для оценки показателей качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 составляет:
1) 1 секунда
2) 1 минута
3) 10 минут
4) 24 часа
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 20 (ПК3 – ИПК 3.2)
Перенапряжение — это:
1) Любое повышение напряжения
2) Превышение напряжения более 1.1 от номинального в течение более 1 минуты
3) Кратковременный импульс
4) Скачок напряжения
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 21 (ПК3 – ИПК 3.2)
Какой метод является основным для оценки состояния контактных соединений под нагрузкой без отключения?
1) Визуальный осмотр
2) Измерение сопротивления изоляции мегомметром
3) Тепловизионный контроль (термография)
4) Испытание повышенным напряжением
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 22 (ПК3 – ИПК 3.2)
Диагностика состояния изоляции силового трансформатора по тангенсу угла диэлектрических потерь (tg δ) позволяет оценить:
1) Механическую прочность обмоток
2) Степень увлажнения и старения изоляции
3) Состояние магнитопровода
4) Качество трансформаторного масла
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 23 (ПК3 – ИПК 3.2)
Какой газ, обнаруживаемый при газохроматографическом анализе масла трансформатора, является наиболее опасным признаком электрического разряда (дуги)?
1) Метан (CH₄)
2) Водород (H₂)
3) Этилен (C₂H₄)
4) Ацетилен (C₂H₂)
	Впишите ответ
	
	
	
	4


- Задание 24 (ПК3 – ИПК 3.2)
Для определения степени износа контактов вакуумного дугогасительного устройства (вакуумного выключателя) применяют измерение:
1) Сопротивления контактов на постоянном токе
2) Собственного коммутационного ресурса (накопленного отключенного тока)
3) Толщины контактов рентгеном
4) Давления внутри вакуумной камеры
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 25 (ПК3 – ИПК 3.2)
Методика испытания вводов высоковольтного оборудования повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц проводится с целью проверки:
1) Токовой нагрузки
2) Механической прочности
3) Электрической прочности изоляции
4) Точности показаний
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 26 (ПК3 – ИПК 3.2)
Оценка состояния заземляющего устройства производится методом измерения:
1) Сопротивления изоляции
2) Сопротивления растеканию тока (сопротивление заземления)
3) Удельного сопротивления грунта
4) Всех перечисленных параметров
	Впишите ответ
	
	
	
	4


- Задание 27 (ПК3 – ИПК 3.2)
При диагностике силового кабеля методом частичных разрядов выявляются:
1) Перегрузка по току
2) Локальные дефекты в изоляции
3) Нагревание жил
4) Механические повреждения оболочки
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 28 (ПК3 – ИПК 3.2)
Какой параметр измеряется для оценки состояния аккумуляторной батареи (АКБ) подстанции?
1) Только напряжение на клеммах
2) Напряжение, внутреннее сопротивление, емкость
3) Только уровень электролита
4) Только температура
	Впишите ответ
	
	
	
	2


- Задание 29 (ПК3 – ИПК 3.2)
Метод вибродиагностики применяется для контроля состояния:
1) Изоляторов
2) Релейной защиты
3) Силовых трансформаторов, вращающихся машин (дизель-генераторы, вентиляторы)
4) Кабельных линий
	Впишите ответ
	
	
	
	3


- Задание 30 (ПК3 – ИПК 3.2)
Определение влагосодержания в бумажно-масляной изоляции силового трансформатора производится методом:
1) Анализа равновесной и относительной влажности по кривым равновесия
2) Измерения тангенса угла потерь
3) Газохроматографии
4) Визуального осмотра
	Впишите ответ
	
	
	
	1



