КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

[bookmark: _GoBack]Электрические и электронные аппараты
- Задание 1  (ПК-1 – ИПК-1.1)
Если предельное значение измеряемой величины составляет 300 В, а Nпред=100 делений (число делений шкалы), то цена деления составляет … Вольта.
	
	
	3

	
	
	три


- Задание 2 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Зная цену деления прибора С, можно легко пересчитать наблюдаемое отклонение стрелки N' в собственно измеряемую величину, если С=1,5 В, а N’=53 деления шкалы, то измеряемая величина составить … Вольт.
	
	
	79,5

	
	
	79.5


- Задание 3 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Чувствительность прибора S есть величина, обратная к цене деления, т.е. чувствительность представляет собой отклонение стрелки прибора, если на прибор подана измеряемая электрическая величина, равная единице: для амперметра 1А, для вольтметра 1В. Если предельное значение измеряемой величины 300 В, Nпред=100, то чувствительность составить … Вольта.
	
	
	0,3

	
	
	0.3


- Задание 4 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Точность электроизмерительных приборов лежит в основе деления приборов на классы. Согласно ГОСТу, по степени точности электроизмерительные приборы делятся на … классов
	
	
	Семь

	
	
	7


- Задание 5  (ПК-1 – ИПК-1.1)
Перед Вами представлена принципиальная электрическая схема …
[image: ]
	
	
	Магазина сопротивления

	
	
	Магазина сопротивлений


- Задание 6 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Основной недостаток магазина сопротивления на проволочных резисторах, заключается в том, что он пригоден для применения только в схемах на …
	
	
	Постоянном токе


- Задание 7 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Наиболее точная оценка состояния контактов производится не по нагреву, а на основе измерения значения падения напряжения на участке цепи, содержащей контактное соединение, при прохождении по контакту рабочего тока или путем измерения значения переходного сопротивления контакта при помощи …
	
	
	Микроомметра


- Задание 8 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Сопротивление изоляции кабельной линии представляется как результат деления напряжения, приложенного к изоляционному покрытию, на величину  …
	
	
	Тока


- Задание 9 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Сопротивления изоляции согласно ПУЭ для любых устройств, включаемых в электрические линии с действующим напряжением до 1 кВ, не может быть менее … МОм.
	
	
	1

	
	
	Одного


- Задание 10 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Сопротивление изоляции электропроводки организуются и проводятся с использованием мобильного устройства, называемого …
	
	
	Мегаомметром


- Задание 11 (ПК-6 – ИПК-6.6)
Принцип действия дифференциальной защиты трансформаторов, так же, как и дифференциальной защиты линий и генераторов, основан на сравнении величины … по концам защищаемого элемента
[image: ]
	
	
	Токов

	
	
	Тока


- Задание 12 (ПК-6 – ИПК-6.6)
Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов однофазных замыканий проводится с целью проверки … срабатывания аппаратов защиты от сверхтоков при замыкании фазного проводника на открытые проводящие части.
	
	
	Надежности


- Задание 13 (ПК-6 – ИПК-6.6)
Простейший электромеханический частотомер вибрационного типа состоит из … и ряда упругих пластин на общем основании, соединённом с якорем электромагнита.
	
	
	Электромагнита


- Задание 14 (ПК-6 – ИПК-6.6)
Вольтметр 0,2 класса (n - 0,002), шкала которого рассчитана на 50 В, имеет абсолютную погрешность … Вольт.
	
	
	0,1

	
	
	0.1


- Задание 15 (ПК-6 – ИПК-6.6)
На рисунке представлена структурная схем и временная диаграмма … (электрического аппарата)
[image: ]
	
	
	Частотомера


- Задание 16 (ПК-7 – ИПК-7.1)
Вновь проложенные кабельные линии Uном=6кВ испытываются выпрямленным напряжением в течение 10 мин напряжением … кВ.
	
	
	36

	
	
	Тридцать шесть


- Задание 17 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
Пик потребления тока (включение нагрузки на 100% мощности) приходится на время 16:56. При этом фазное напряжение (усредненное по фазам) составляет 212 В, чему равно линейное напряжение?  … Вольт (с округлением до целого числа)
	
	
	367


- Задание 18 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
На рисунке представлена схема замера сопротивления петли …
	
	
	Фаза-ноль

	
	
	Фаза ноль


- Задание 19 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
Важный показатель при транзите электроэнергии в трёхфазной цепи, определяемый по представленной формуле – это …
	
	
	Падение напряжения


- Задание 20 (ПК-7 – ИПК-7.1)
Коэффициентом абсорбции называется коэффициент диэлектрического поглощения, определяющий увлажнённость изоляции, и позволяющий решить вопрос о том, нуждается ли гигроскопическая изоляция того или иного оборудования в сушке. Испытание заключается в измерении посредством мегомметра сопротивления изоляции через … секунд и через … секунд с момента начала проверки. (ответ написать через запятую)
	
	
	15,6


- Задание 21 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
Схема измерения … токопроводящих жил постоянному току.
	
	
	Сопротивления


- Задание 22 (ПК-7 – ИПК-7.1)
Нормы сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей — сопротивление не нормировано, но не ниже … МОм
	
	
	10


- Задание 23 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
Схема включения какого прибора представлена на рисунке?
	
	
	Амперметра


- Задание 24 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
Под цифрой 1 представлена схема включения …
	
	
	Трансформатора тока


- Задание 25 (ПК-7 – ИПК-7.1)
Для трансформатора тока ТЛШ 10УЗ 5000/5А коэффициент трансформации составит …
	
	
	1000

	
	
	1000 А


- Задание 26 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
В какой точке должен быть установлен Ваттметр?
	
	
	Три

	
	
	3


- Задание 27 (ПК-7 – ИПК-7.1)
[image: ]
Схема включения …
	
	
	Трансформатора напряжения


- Задание 28 (ПК-7 – ИПК-7.1)
Определить ударный ток при включении двигателя мощностью 3700 Вт через магнитный пускатель, при условии, что пусковой ток составляет 55,05А, а коэффициент принимается равным 1,3:
	
	
	101,2

	
	
	101,2 А


- Задание 29 (ПК-7 – ИПК-7.1)
При нагреве любой объект выделяет свет в инфракрасном диапазоне, при прохождении тока через контактное соединение, согласно закону Джоуля- Ленца, происходит нагрев данного соединения. Каким устройством осуществляется контроль температуры контактных соединений в системе электроснабжения?
	
	
	Тепловизором


- Задание 30 (ПК-7 – ИПК-7.1)
Название устройства, применяемого в электрических установках для вычисления коэффициента реактивной мощности (косинуса «фи»), схема которого представлена на рисунке:
[image: ]
	
	
	Фазометр


- Задание 31 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Мощный установившийся электрический разряд между двумя электродами в ионизированной газовой среде – это ...
	
	
	Электрическая дуга


- Задание 32 [bookmark: _Hlk144138161](ПК-7 – ИПК-7.2)
Процесс нейтрализации свободных электронов при сближении двух ионов разных знаков или положительного иона в процессе гашения электрической дуги называется 
	
	
	Деионизацией

	
	
	Деионизация


- Задание 33 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Как называется характеристика, представляющая собой зависимость напряжения дуги от ее тока Uд = f(Iд)?
	
	
	 Статическая вольтамперная характеристика


	
	
	СВАХ


- Задание 34 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Как называется характеристика зависимости напряжения дуги от тока при быстром его изменении?
	
	
	Динамическая вольтамперная характеристика


- Задание 35 (ПК-7 – ИПК-7.2)
В установившемся режиме горения дуги ионизационные и деионизационные процессы в ней находятся в …
	
	
	равновесии

	
	
	балансе


- Задание 36 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Электротехническое устройство, которое используется для включения и отключения электрических цепей, контроля, измерения, защиты, управления и регулирования установок, предназначенных для передачи, преобразования, распределения и потребления электроэнергии, называется …
	
	
	Электрический аппарат 


- Задание 37 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Как называются аппараты, служащие для включения и отключения электрических цепей? К этой группе относятся рубильники, пакетные выключатели, выключатели нагрузки, выключатели высокого напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели, автоматические выключатели, предохранители. 
	
	
	Коммутационные аппараты


	
	
	Коммутационные


- Задание 38 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Аппараты, предназначенные для ограничения токов короткого замыкания (реакторы) и перенапряжений (разрядники) называются …
	
	
	Ограничивающие аппараты

	
	
	Ограничивающие


- Задание 39 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Аппараты, предназначенные для пуска, регулирования частоты вращения, напряжения и тока электрических машин или каких-либо других потребителей электрической энергии называются …. К этой группе относятся контроллеры, командоконтроллеры, контакторы, пускатели, резисторы и реостаты. Для аппаратов этой группы характерны частые включения и отключения, число которых достигает 3600 в час и более.

	
	
	Пускорегулирующие аппараты

	
	
	Пускорегулирующие


- Задание 40 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Аппараты для контроля заданных электрических или неэлектрических параметров называются ….
	
	
	Контролирующие аппараты

	
	
	Контролирующие


- Задание 41 (ПК-7 – ИПК-7.2)
С помощью этих аппаратов цепи первичной коммутации (главного тока) изолируются от цепей измерительных и защитных приборов, а измеряемая величина приобретает стандартное значение, удобное для измерений. К ним относятся трансформаторы тока, напряжения, емкостные делители напряжения. Как называются эти аппараты?
	
	
	Измерительные аппараты

	
	
	Аппараты для измерений


- Задание 42 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Аппараты, предназначенные для регулирования заданного параметра по определенному закону. В частности, такие аппараты служат для поддержания на неизменном уровне напряжения, тока, температуры, частоты вращения и других величин. Как они называются?
	
	
	Электрические регуляторы


- Задание 43 (ПК-7 – ИПК-7.2)
По номинальному напряжению электрические аппараты разделяются на две группы: аппараты низкого напряжения и высокого напряжения, до и выше … Вольт.
	
	
	1000


- Задание 44 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Защитные оболочки электрических аппаратов согласно ГОСТ 14254-80 обозначаются буквами …
	
	
	IP


- Задание 45 (ПК-7 – ИПК-7.2)
IP40. Оболочка защищает аппарат от попадания внутрь него мелких предметов диаметром более ... мм
	
	
	1

	
	
	одного


- Задание 46 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Режим работы аппаратуры, когда время, в течение которого аппарат включен, меньше, чем время, необходимое для нагрева до установившейся температуры, т.е. tн <4T, а время паузы tп (когда ток через аппарат не протекает) – много больше, т.е. 4T(t п> 4T). Подобный режим работы аппарата называется ….
	
	
	Кратковременным


- Задание 47 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Какой режим работы аппаратуры представлен на рисунке?
[image: ]
	
	
	Повторно-кратковременный


- Задание 48 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Напряжение, необходимое для пробоя воздушного промежутка в 1 см напряжение составляет … кВ.
	
	
	30



- Задание 49 (ПК-7 – ИПК-7.2)
В представленном электрическом аппарате гашение дуги осуществляется при помощи высокого давления, создаваемого самой же дугой в плотно закрытой камере. Как называется этот аппарат?
[image: ]
	
	
	Предохранитель

	
	
	Предохранителе 


- Задание 50 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Как называется способ гашения, при котором дуга, образующаяся между контактами, обдувается вдоль или поперек потоком воздуха под определенным давлением? Перемещающийся с большой скоростью (приближающейся к звуковой) поток воздуха удаляет из зоны дуги нагретые ионизированные частицы, замещая их другими, охлажденными. 
	
	
	Воздушным дутьём


- Задание 51 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Как называется способ гашения дуги, при котором используется около электродное падение напряжение Uэ (в аппаратах постоянного тока) и около катодная электрическая прочность (в аппаратах переменного тока)? Охлаждение ствола дуги (отбор энергии) происходит за счет движения дуги через неподвижный воздух и охлаждающего действия стенок камеры.
	
	
	В дугогасительной решетке

	
	
	Гашение дуги в дугогасительной решетке



- Задание 52 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Как называются электрический аппарат, в котором в качестве среды для гашения электрической дуги используется шести-фторная сера F6? 
	
	
	Элегазовый


- Задание 53 (ПК-7 – ИПК-7.2)
В зависимости от конструктивных особенностей электроконтакты принято классифицировать на следующие виды:
	
	
	Подвижные и неподвижные


- Задание 54 (ПК-7 – ИПК-7.2)
При плохом контакте увеличивается переходное сопротивление, что приводит к нагреву проводников в месте соединения.  Каким законом можно описать физику данного процесса?
	
	
	Джоуля-Ленца



- Задание 55 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Электромеханическое устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей, цепей сигнализации и управления, называется …
	
	
	Реле


- Задание 56 (ПК-7 – ИПК-7.2)
По характеру включения в сеть реле, подключающиеся через измерительные трансформаторы, лабораторные резисторы, шунтирующие сопротивления, называется ….
	
	
	Вторичным


- Задание 57 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Под цифрой 1 представлена ….
[image: ]
	
	
	Обмотка реле


- Задание 58 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Силовые герметичные контакты, на силу тока до 180 А, называются …
	
	
	Герсиконы


- Задание 59 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Назовите вид полупроводниковых реле, включение цепи управления токами большой нагрузочной величины, которых, осуществляется с помощью симисторов, транзисторов и тиристоров.
	
	
	Твердотельные реле

	
	
	Твердотельные


- Задание 60 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Приборы, содержащие различные электронные устройства в качестве основных функциональных узлов, называются …. Эти приборы применяются для измерений электрических величин на постоянном и переменном токе, в качестве различных источников и преобразователей.
	
	
	Электронными измерительными приборами

	
	
	Электронными измерительными

	
	
	Электронными


- Задание 61 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Электронные устройства делятся на два класса …. 
	
	
	Аналоговые и цифровые


- Задание 62 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Устройства, предназначенные для получения, хранения и преобразования средствами электроники дискретной информации, представленной цифровыми кодами, называются ….
	
	
	Цифровые электронные устройства

	
	
	Цифровые электронные

	
	
	ЦЭУ


- Задание 63 (ПК-7 – ИПК-7.2)
В цифровых электронных приборах непрерывная (аналоговая) величина преобразуется в дискретную с помощью …
	
	
	дискретизации


- Задание 64 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Минимальное изменение естественной измеряемой величины, которое способно привести к реальному изменению выходной величины датчика, называют …
	
	
	порогом чувствительности


- Задание 65 (ПК-7 – ИПК-7.2)
Аппараты, служащие для искусственного увеличения сопротивления цепи КЗ, а, следовательно, для ограничения токов КЗ в мощных электроустановках, а также поддержания на шинах определенного уровня напряжения при повреждениях называют …
	
	
	Токоограничивающие реакторы
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