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- Задание 1 (ПК2 – ИПК 2.1)
Основой для расчета мощности и выбора электродвигателя являются …
	
	
	Нагрузочная диаграмма и тахограмма механизма


- Задание 2 (ПК2 – ИПК 2.1)
С чего начинается выбор электродвигателя в составе электропривода? 
	
	
	С расчета мощности и предварительного выбора двигателя


- Задание 3 (ПК2 – ИПК 2.1)
В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 режим работы электродвигателя при постоянной нагрузке и потерях на протяжении длительного времени, пока все части машины не достигнут неизменной температуры называется …
	
	
	Продолжительным


- Задание 4 (ПК2 – ИПК 2.1)
Назовите два вида обязательных проверок при выборе двигателя электропривода
	
	
	Проверка выбранного двигателя по условиям пуска и перегрузки


- Задание 5 (ПК2 – ИПК 2.1)
В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 режим работы электродвигателя на протяжении небольшого отрезка времени при постоянной нагрузке, при котором за определенное время составляющие двигателя не успевают нагреваться до установившейся температуры, после чего машину останавливают, и она охлаждается до температуры внешней среды (превышая не более чем на 20С), называется …
	
	
	Кратковременным


- Задание 6 (ПК2 – ИПК 2.1)
В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 режим работы электродвигателя, представляющий собой последовательность одинаковых циклов, работа в которых происходит при постоянной, неизменной нагрузке, причем за это время электродвигатель не успевает нагреться до максимальной температуры и при останове не охлаждается до температуры окружающей среды, называется
	
	
	Периодическим повторно-кратковременным


- Задание 7 (ПК2 – ИПК 2.1)
Зависимость момента электродвигателя от времени М(t) называется …
	
	
	Нагрузочной диаграммой


- Задание 8 (ПК2 – ИПК 2.1)
При выполнении какого условия электродвигатель будет работать в допустимом тепловом режиме?
	
	
	τраб > τдоп


- Задание 9 (ПК2 – ИПК 2.1)
При выборе асинхронного электродвигателя по условию пуска должно соблюдаться условие
	
	
	Мп ≥ Мс.п


- Задание 10 (ПК2 – ИПК 2.1)
Напишите условие выполнения проверки предварительно выбранного электродвигателя по перегреву методом эквивалентной мощности:
	
	
	Рэкв ≤ Рном


- Задание 11 (ПК2 – ИПК 2.1)
При анализе энергопотребления электропривода насосного агрегата установлено, что при снижении производительности на 20 % за счёт изменения частоты вращения мощность потребляется примерно на 50 % меньше, чем при дросселировании. Это объясняется тем, что …
а) момент сопротивления пропорционален квадрату скорости, а мощность – кубу скорости
б) снижение частоты приводит к уменьшению тока намагничивания
в) момент сопротивления пропорционален кубу скорости, а мощность – квадрату скорости
г) снижение частоты приводит к увеличению тока намагничивания
	
	
	а


- Задание 12 (ПК2 – ИПК 2.1)
Какие потери в асинхронном двигателе практически не зависят от нагрузки и называются постоянными?
а) потери в стали статора и механические потери
б) потери в обмотке статора и ротора
в) добавочные потери при нагрузке
г) все перечисленные
	
	
	а


- Задание 13 (ПК2 – ИПК 2.2)
Для оценки нагрева двигателя, работающего в циклическом режиме с переменной нагрузкой, кроме метода эквивалентного тока используют также метод …
а) среднего момента
б) средних потерь
в) эквивалентного напряжения
г) максимального тока
	
	
	б


- Задание 14 (ПК2 – ИПК 2.2)
Как влияет работа преобразователя частоты на коэффициент мощности (cosφ) на стороне питающей сети?
а) практически не влияет, так как выпрямитель потребляет ток с высокими гармониками, что снижает общий cosφ
б) повышает cosφ до 0,95–0,98 благодаря активному выпрямителю или фильтрам
в) всегда уменьшает cosφ по сравнению с прямым включением двигателя
г) не влияет, так как измеряется только на двигателе
	
	
	а


- Задание 15 (ПК2 – ИПК 2.2)
При выборе двигателя для механизма с большим моментом инерции необходимо дополнительно проверять …
а) пусковой ток и время разгона
б) крутящий момент двигателя во время пуска
в) коэффициент мощности в установившемся режиме
г) вибрацию на критической частоте
	
	
	б


- Задание 16 (ПК2 – ИПК 2.2)
Для снижения потерь электроэнергии в длительно работающем конвейерном приводе целесообразно …
а) уменьшить напряжение питания при холостом ходу
б) перейти на частотное регулирование скорости в зависимости от заполнения ленты
в) увеличить передаточное число редуктора
г) установить устройство плавного пуска вместо частотного преобразователя
	
	
	б


- Задание 17 (ПК2 – ИПК 2.2)
Как оценить экономию электроэнергии при замене двигателя старой серии на современный энергоэффективный при одинаковой нагрузке и режиме работы?
а) по разнице номинальных КПД, умножив на годовое потребление энергии в одинаковых условиях
б) по снижению пускового тока
в) по уменьшению массы двигателя
г) по повышению класса изоляции
	
	
	а


- Задание 18 (ПК2 – ИПК 2.2)
Каким параметром оценивается тепловая нагрузка электродвигателя при переменном графике нагрузки?
а) среднеквадратичным током за цикл
б) максимальным током за цикл
в) средним током за цикл
г) током холостого хода
	
	
	а


- Задание 19 (ПК2 – ИПК 2.2)
При анализе работы насосного агрегата с частотным регулированием обнаружено повышенное нагревание двигателя на малых частотах. Причиной может быть …
а) ухудшение охлаждения двигателя с самовентиляцией при снижении скорости
б) увеличение тока намагничивания
в) рост вибраций
г) уменьшение напряжения на статоре
	
	
	а


- Задание 20 (ПК2 – ИПК 2.2)
Что является основным экономическим эффектом при использовании рекуперативных тормозных устройств в электроприводе лифта или крана?
а) сокращение времени торможения
б) снижение износа механических тормозов
в) возврат части электроэнергии в сеть
г) уменьшение пусковых токов
	
	
	в



