КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Электроснабжение горных предприятий

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок ________________ – это электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии.

| Впишите ответ |  | электрическая подстанция |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно физическим законам ток, протекая по электрической цепи, вызывает нагрев проводников в соответствии с законом ________________.

| Впишите ответ |  | Джоуля-Ленца |
| --- | --- | --- |
|  |  | джоуля-ленца |

- (ПК3 – ИПК3.1)

В системах электроснабжения промышленных предприятий график электрической нагрузки представляет собой ________ ________ нагрузки.

| Впишите ответ |  | кривую изменения |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

В системе электроснабжения устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам – ________________ электропередачи.

| Впишите ответ |  | воздушная линия |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Воздушная линия электропередач напряжением от 330 до 750 кВ называется линией ________________ класса напряжения.

| Впишите ответ |  | сверхвысокого |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок защитой для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением называется защита от _____________ прикосновения.

| Впишите ответ |  | прямого |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок защитой от поражения электрическим током для предотвращения прикосновения к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции называется защита при _____________ прикосновении.

| Впишите ответ |  | косвенном |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством называется _____________.

| Впишите ответ |  | заземление |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

| Впишите ответ |  | защитное |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

| Впишите ответ |  | заземлитель |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей _____________ – общая точка соединенных в звезду обмоток (элементов) электрооборудования.

| Впишите ответ |  | нейтраль |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей _____________ – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.

| Впишите ответ |  | эксплуатация |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок открыто проложенные заземляющие проводники должны быть окрашены в _____________ цвет.

| Впишите ответ |  | черный |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей ответственный за электрохозяйство обязан обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке не реже одного раза в _____________ года.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | два |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей _____________ – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

| Впишите ответ |  | электроустановка |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, _____________.

| Впишите ответ |  | ремонтный |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, оперативный, ремонтный, _____________.

| Впишите ответ |  | оперативно-ремонтный |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, _____________, ремонтный, оперативно-ремонтный.

| Впишите ответ |  | оперативный |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электротехнический персонал предприятий подразделяется на: оперативно-ремонтный, оперативный, ремонтный, _____________.

| Впишите ответ |  | административно-технический |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках работник, ответственный за состояние средств защиты должен проводить осмотр переносных заземлений один раз в _____________ месяца.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | три |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током делятся на _____________ класса.

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | четыре |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей очередная проверка знаний правил работы в электроустановках у электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров должна производиться _____________ в год.

| Впишите ответ |  | Один раз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 раз |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок провода заземлений в электроустановках до 1000 В могут иметь минимальное сечение _____________ мм2.

| Впишите ответ |  | 16 |
| --- | --- | --- |
|  |  | шестнадцать |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть _____________ мм2.

| Впишите ответ |  | 16 |
| --- | --- | --- |
|  |  | шестнадцать |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха.

| Впишите ответ |  | токопровод |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок минимальное сечение проводов заземления в электроустановках выше 1000 В должно быть _____________ мм2.

| Впишите ответ |  | 25 |
| --- | --- | --- |
|  |  | двадцать пять |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров называется _____________.

| Впишите ответ |  | силовая электрическая цепь |
| --- | --- | --- |
|  |  | силовой электрической цепью |

- (ПК3 – ИПК3.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок изоляцией токоведущих частей, обеспечивающей, в том числе, защиту от прямого прикосновения называется _____________ изоляция.

| Впишите ответ |  | основная |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для силовых трансформаторов до измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток постоянному току проводится опыт _____________.

| Впишите ответ |  | холостого хода |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение до 35 кВ при относительной влажности до 75 %, установлена не более _____________ ч.

| Впишите ответ |  | 24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Двадцать четыре |
|  |  | Двадцати четырех |

- (ПК3 – ИПК3.2)

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение до 110 кВ при относительной влажности до 75 %, установлена не более _____________ ч.

| Впишите ответ |  | 16 |
| --- | --- | --- |
|  |  | шестнадцать |
|  |  | шестнадцати |

- (ПК3 – ИПК3.2)

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей оценка влажности твердой изоляции первый раз после включения трансформатора производится через _____________ лет.

| Впишите ответ |  | 10-12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 - 12 |
|  |  | десять - двенадцать |
|  |  | десять-двенадцать |

- (ПК3 – ИПК3.2)

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей параллельная работа трансформаторов допускается, если группы соединений обмоток одинаковы, соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3, коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %, напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %, произведена _____________ трансформаторов.

| Впишите ответ |  | фазировка |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей на трансформаторах с системой охлаждения Д электродвигатели вентиляторов должны включаться автоматически при температуре масла _____________°, или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла.

| Впишите ответ |  | 55 |
| --- | --- | --- |
|  |  | пятьдесят пять |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок_____________ _____________ по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения определяются на основании нормативной документации и технологической части проекта.

| Впишите ответ |  | категории электроприемников |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

К _____________ категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

| Впишите ответ |  | первой категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | к первой |
|  |  | первой |
|  |  | 1 |

- (ПК3 – ИПК3.2)

К _____________ категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

| Впишите ответ |  | особой группе первой |
| --- | --- | --- |
|  |  | особой группе 1 |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Ко _____________ категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

| Впишите ответ |  | второй категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | к второй |
|  |  | второй |
|  |  | 2 |

- (ПК3 – ИПК3.2)

К электроприемникам _____________ категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, не попадающие под определения первой и второй категории.

| Впишите ответ |  | третьей категории |
| --- | --- | --- |
|  |  | третьей |
|  |  | 3 |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок электроприемники первой категории в нормальных режимах (если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания) должны быть обеспечены электроэнергией от _____________ источников питания.

| Впишите ответ |  | два |
| --- | --- | --- |
|  |  | двух |
|  |  | 2 |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах (если перерыв их электроснабжения, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания) должны быть обеспечены электроэнергией от _____________ источников питания.

| Впишите ответ |  | три |
| --- | --- | --- |
|  |  | трех |
|  |  | 3 |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок электроприемники третьей категории в нормальных режимах (при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток) должны быть обеспечены электроэнергией от _____________ источников питания.

| Впишите ответ |  | один |
| --- | --- | --- |
|  |  | одного |
|  |  | 1 |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают _____________.

| Впишите ответ |  | одни сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | одних суток |
|  |  | 1 сутки |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок работы в порядке текущей эксплуатации могут выполняться в электроустановках напряжением _____________ В

| Впишите ответ |  | до 1000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до тысячи |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ воздушной линии участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.

| Впишите ответ |  | магистраль ВЛ |
| --- | --- | --- |
|  |  | магистраль |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ от воздушной линии – это участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.

| Впишите ответ |  | линейное ответвление |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ могут применяться следующие типы опор: промежуточные, анкерные, угловые, _____________.

| Впишите ответ |  | концевые |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ могут применяться следующие типы опор: промежуточные, концевые, угловые, _____________.

| Впишите ответ |  | анкерные |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ могут применяться следующие типы опор: промежуточные, концевые, анкерные, _____________.

| Впишите ответ |  | угловые |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ могут применяться следующие типы опор: угловые, концевые, анкерные, _____________.

| Впишите ответ |  | промежуточные |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ _____________ опоры устанавливаются на прямых участках ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ.

| Впишите ответ |  | промежуточные |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ _____________ опоры устанавливаются для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ.

| Впишите ответ |  | анкерные |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ _____________ опоры устанавливаются в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов.

| Впишите ответ |  | угловые |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок на воздушных линиях напряжением до 1 кВ _____________ опоры устанавливаются в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.

| Впишите ответ |  | концевые |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок воздушная линия электропередачи _____________ – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях.

| Впишите ответ |  | выше 1 кВ |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ воздушной линии – участок ВЛ между двумя опорами или конструкциями, заменяющими опоры.

| Впишите ответ |  | пролет ВЛ |
| --- | --- | --- |
|  |  | пролет воздушной линии |
|  |  | пролет |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ воздушной линии – горизонтальная проекция этого участка воздушной линии.

| Впишите ответ |  | длина пролета |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это пролет, длина которого определяется нормированным вертикальным расстоянием от проводов до земли при установке опор на идеально ровной поверхности.

| Впишите ответ |  | габаритный пролет |
| --- | --- | --- |
|  |  | габаритный |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это длина участка ВЛ, с которого давление ветра на провода и грозозащитные тросы воспринимается опорой.

| Впишите ответ |  | ветровой пролет |
| --- | --- | --- |
|  |  | ветровой |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это участок ВЛ между двумя ближайшими анкерными опорами.

| Впишите ответ |  | Анкерный пролет |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ провода – это расстояние по вертикали от прямой, соединяющей точки крепления провода, до провода.

| Впишите ответ |  | стрела провеса |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это устройство, состоящее из нескольких подвесных изоляторов и линейной арматуры, подвижно соединенных между собой.

| Впишите ответ |  | гирлянда изоляторов |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.

| Впишите ответ |  | распределительное устройство |
| --- | --- | --- |
|  |  | РУ |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это распределительное устройство, все или основное оборудование которого расположено на открытом воздухе.

| Впишите ответ |  | ОРУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | открытое распределительное устройство |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это распределительное устройство, оборудование которого расположено в помещении.

| Впишите ответ |  | ЗРУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | закрытое распределительное устройство |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это распределительное устройство, состоящее из шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики и соединительных элементов (например, токопроводов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном к сборке виде.

| Впишите ответ |  | комплектное распределительное устройство |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРУ |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.

| Впишите ответ |  | трансформаторная подстанция |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать при режиме заземления с _____________ нейтралью.

| Впишите ответ |  | глухозаземленной |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это обеспечение потребителей электроэнергией.

| Впишите ответ |  | электроснабжение |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электроэнергией.

| Впишите ответ |  | система электроснабжения |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

| Впишите ответ |  | электрическая сеть |
| --- | --- | --- |

- (ПК3 – ИПК3.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – это электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

| Впишите ответ |  | потребитель |
| --- | --- | --- |