КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
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- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
В системах электроснабжения ток, длительно протекающий по проводнику, при котором устанавливается наиболее допустимая температура – это ________________ ток.
	Впишите ответ
	
	предельно допустимый


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Несимметрию напряжения в электрической сети вызывают электроприемники включенные на ________________ напряжение.
	Впишите ответ
	
	фазное 


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
В соответствии с ГОСТ 32144-2013 мера восприятия человеком пульсаций светового потока – это доза ________________.
	Впишите ответ
	
	фликера


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
При определении показателя качества электрической энергии (ПКЭ) в трехфазных четырехпроводных и пятипроводных и однофазных сетях измеряют _____________ и _____________ напряжения.
	Впишите ответ
	
	фазные и междуфазные

	
	
	фазные, междуфазные

	
	
	междуфазные, фазные 

	
	
	междуфазные и фазные


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
В рамках оптового рынка электроэнергии и мощности конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час наступающих суток – это рынок на ________________.
	Впишите ответ
	
	сутки вперёд


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.2)
В системах электроснабжения промышленных предприятий _____________ учет электрической энергии (мощности) – процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги.
	Впишите ответ
	
	коммерческий


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.2)
В системах электроснабжения промышленных предприятий учет для контроля расхода электроэнергии внутри подстанции, цеха, подразделения и т.д. называется _____________ учетом электрической энергии (мощности).
	Впишите ответ
	
	технический

	
	
	техническим


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.2)
В системах коммерческого учета электрической энергии пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии должны быть поверены с давностью не более ________________ месяцев.
	Впишите ответ
	
	12

	
	
	двенадцать

	
	
	двенадцати


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.2)
На трансформаторных подстанциях промышленных предприятий распределительные устройства напряжением ________________ кВ должны быть оборудованы оперативной блокировкой.
	Впишите ответ
	
	выше 1

	
	
	выше одного


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.2)
В системах электроснабжения промышленных предприятий проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс воздушных линий, металлических подножников и анкеров оттяжек должна проводиться с периодичностью не реже 1 раза в ________________ лет с выборочным вскрытием грунта?
	Впишите ответ
	
	6

	
	
	шесть


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.3)
Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи должно быть выполнено ________________ или болтовым соединением?
	Впишите ответ
	
	сваркой


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.3)
В соответствии с Правилами устройства нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках электроустановок должны быть обозначены буквой N и _____________ цветом.
	Впишите ответ
	
	голубым

	
	
	голубой


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% называются _____________.
	Впишите ответ
	
	сухими


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% называются _____________.
	Впишите ответ
	
	сырыми


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%, но не превышает 75% называются _____________.
	Впишите ответ
	
	влажными


- Задание 16 (ПК8 – ИПК 8.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% называются _____________ помещения.
	Впишите ответ
	
	особо сырые


- Задание 17 (ПК8 – ИПК 8.1)
В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 _____________ напряжений – состояние трехфазной системы энергоснабжения переменного тока, в которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений или углы сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой.
	Впишите ответ
	
	несимметрия


- Задание 18 (ПК8 – ИПК 8.1)
В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение _____________ % времени интервала в одну неделю.
	Впишите ответ
	
	100

	
	
	ста

	
	
	сто


- Задание 19 (ПК8 – ИПК 8.1)
В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 показателями качества электрической энергии, относящимся к колебаниям напряжения, являются кратковременная и _____________ дозы Фликера, измеренные в точке передачи электрической энергии.
	Впишите ответ
	
	длительная


- Задание 20 (ПК8 – ИПК 8.1)
В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 напряжение _____________ составляющей является среднеквадратическое значение синусоидального напряжения, частота которого является кратной основной частоте напряжения электропитания. 
	Впишите ответ
	
	гармонической


- Задание 21 (ПК8 – ИПК 8.2)
В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 
_____________ – это временное увеличение напряжения в конкретной точке электрической системы выше порогового значения. 
	Впишите ответ
	
	перенапряжение


- Задание 22 (ПК8 – ИПК 8.2)
В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 
_____________ напряжения – это временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже порогового значения. 
	Впишите ответ
	
	провал


- Задание 23 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии перечни технической документации по эксплуатации электроустановок должны пересматриваться не реже одного раза в _____________ года. 
	Впишите ответ
	
	3

	
	
	три


- Задание 24 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше _____________ В.
	Впишите ответ
	
	50

	
	
	пятьдесят

	
	
	пятидесяти


- Задание 25 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению должен пройти _____________ инструктаж.
	Впишите ответ
	
	целевой


- Задание 26 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок работы в порядке текущей эксплуатации могут выполняться в электроустановках напряжением _____________ В
	Впишите ответ
	
	до 1000

	
	
	до тысячи


- Задание 27 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки на расстоянии не реже, чем через каждые _____________ м.
	Впишите ответ
	
	50

	
	
	пятьдесят


- Задание 28 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок _____________ – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение.
	Впишите ответ
	
	наряд-допуск

	
	
	наряд допуск


- Задание 29 (ПК8 – ИПК 8.3)
В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 _____________ электрической энергии – это юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора. 
	Впишите ответ
	
	потребитель



