КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Электрические сети горных и промышленных предприятий

# - Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)

В системах электроснабжения ток, длительно протекающий по проводнику, при котором устанавливается наиболее допустимая температура – это ________________ ток.

| Впишите ответ |  | предельно допустимый |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)

Несимметрию напряжения в электрической сети вызывают электроприемники включенные на ________________ напряжение.

| Впишите ответ |  | фазное |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 мера восприятия человеком пульсаций светового потока – это доза ________________.

| Впишите ответ |  | фликера |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)

При определении показателя качества электрической энергии (ПКЭ) в трехфазных четырехпроводных и пятипроводных и однофазных сетях измеряют _____________ и _____________ напряжения.

| Впишите ответ |  | фазные и междуфазные |
| --- | --- | --- |
|  |  | фазные, междуфазные |
|  |  | междуфазные, фазные |
|  |  | междуфазные и фазные |

# - Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)

В рамках оптового рынка электроэнергии и мощности конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии с определением цен и объемов поставки на каждый час наступающих суток – это рынок на ________________.

| Впишите ответ |  | сутки вперёд |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.2)

В системах электроснабжения промышленных предприятий _____________ учет электрической энергии (мощности) – процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги.

| Впишите ответ |  | коммерческий |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.2)

В системах электроснабжения промышленных предприятий учет для контроля расхода электроэнергии внутри подстанции, цеха, подразделения и т.д. называется _____________ учетом электрической энергии (мощности).

| Впишите ответ |  | технический |
| --- | --- | --- |
|  |  | техническим |

# - Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.2)

В системах коммерческого учета электрической энергии пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках электроэнергии должны быть поверены с давностью не более ________________ месяцев.

| Впишите ответ |  | 12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | двенадцать |
|  |  | двенадцати |

# - Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.2)

На трансформаторных подстанциях промышленных предприятий распределительные устройства напряжением ________________ кВ должны быть оборудованы оперативной блокировкой.

| Впишите ответ |  | выше 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | выше одного |

# - Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.2)

В системах электроснабжения промышленных предприятий проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс воздушных линий, металлических подножников и анкеров оттяжек должна проводиться с периодичностью не реже 1 раза в ________________ лет с выборочным вскрытием грунта?

| Впишите ответ |  | 6 |
| --- | --- | --- |
|  |  | шесть |

# - Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.3)

Присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи должно быть выполнено ________________ или болтовым соединением?

| Впишите ответ |  | сваркой |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.3)

В соответствии с Правилами устройства нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках электроустановок должны быть обозначены буквой N и _____________ цветом.

| Впишите ответ |  | голубым |
| --- | --- | --- |
|  |  | голубой |

# - Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.3)

Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% называются _____________.

| Впишите ответ |  | сухими |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.3)

Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% называются _____________.

| Впишите ответ |  | сырыми |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.3)

Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%, но не превышает 75% называются _____________.

| Впишите ответ |  | влажными |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ПК8 – ИПК 8.1)

Согласно Правилам устройства электроустановок помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% называются _____________ помещения.

| Впишите ответ |  | особо сырые |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ПК8 – ИПК 8.1)

В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 _____________ напряжений – состояние трехфазной системы энергоснабжения переменного тока, в которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений или углы сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой.

| Впишите ответ |  | несимметрия |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ПК8 – ИПК 8.1)

В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение _____________ % времени интервала в одну неделю.

| Впишите ответ |  | 100 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ста |
|  |  | сто |

# - Задание 19 (ПК8 – ИПК 8.1)

В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 показателями качества электрической энергии, относящимся к колебаниям напряжения, являются кратковременная и _____________ дозы Фликера, измеренные в точке передачи электрической энергии.

| Впишите ответ |  | длительная |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ПК8 – ИПК 8.1)

В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 напряжение _____________ составляющей является среднеквадратическое значение синусоидального напряжения, частота которого является кратной основной частоте напряжения электропитания.

| Впишите ответ |  | гармонической |
| --- | --- | --- |

# - Задание 21 (ПК8 – ИПК 8.2)

В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013

_____________ – это временное увеличение напряжения в конкретной точке электрической системы выше порогового значения.

| Впишите ответ |  | перенапряжение |
| --- | --- | --- |

# - Задание 22 (ПК8 – ИПК 8.2)

В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013

_____________ напряжения – это временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже порогового значения.

| Впишите ответ |  | провал |
| --- | --- | --- |

# - Задание 23 (ПК8 – ИПК 8.2)

Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии перечни технической документации по эксплуатации электроустановок должны пересматриваться не реже одного раза в _____________ года.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | три |

# - Задание 24 (ПК8 – ИПК 8.2)

Согласно Правилам устройства электроустановок для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше _____________ В.

| Впишите ответ |  | 50 |
| --- | --- | --- |
|  |  | пятьдесят |
|  |  | пятидесяти |

# - Задание 25 (ПК8 – ИПК 8.2)

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению должен пройти _____________ инструктаж.

| Впишите ответ |  | целевой |
| --- | --- | --- |

# - Задание 26 (ПК8 – ИПК 8.3)

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок работы в порядке текущей эксплуатации могут выполняться в электроустановках напряжением _____________ В

| Впишите ответ |  | до 1000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до тысячи |

# - Задание 27 (ПК8 – ИПК 8.3)

Согласно Правилам устройства электроустановок на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки на расстоянии не реже, чем через каждые _____________ м.

| Впишите ответ |  | 50 |
| --- | --- | --- |
|  |  | пятьдесят |

# - Задание 28 (ПК8 – ИПК 8.3)

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок _____________ – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение.

| Впишите ответ |  | наряд-допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | наряд допуск |

# - Задание 29 (ПК8 – ИПК 8.3)

В соответствии со стандартом качества электрической энергии ГОСТ 32144-2013 _____________ электрической энергии – это юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора.

| Впишите ответ |  | потребитель |
| --- | --- | --- |