КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# МОДУЛЬ 3

# Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий

# ДИСЦИПЛИНА

# Эффективные системы электроснабжения

# - Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что входит в планово‑предупредительные ремонты (ППР) электрооборудования?

1) только замена изношенных деталей;

2) периодические осмотры, диагностика, регулировка, ремонт;

3) внеплановые аварийные работы;

4) модернизация систем учёта.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какая мера обеспечивает резервирование питания при отказе основного источника?

1) установка конденсаторных батарей;

2) применение схем с автоматическим вводом резерва (АВР);

3) увеличение сечения кабелей;

4) монтаж дополнительных трансформаторов тока.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Назовите два способа выявления скрытых дефектов изоляции.

| Впишите ответ |  | 1.Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. 2.Контроль частичных разрядов. |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что является ключевым показателем надёжности электроснабжения?

1) количество персонала;

2) время безотказной работы и частота отказов;

3) стоимость оборудования.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что такое «резервирование по схеме 2 out of 3»?

1) три источника, из которых работают два;

2) два источника, из которых работает один;

3) три источника, все работают параллельно;

4) один основной и два резервных.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что такое непрерывный мониторинг оборудования и в чём его преимущество?

| Впишите ответ |  | Автоматизированный контроль параметров в режиме реального времени |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Что снижает влияние гармоник в сети?

1) установка фильтров гармоник;

2) увеличение длины кабелей;

3) отключение конденсаторов;

4) уменьшение нагрузки.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Укажите абсолютное отклонение напряжения 9,6 кВ от номинала 10,0 кВ; ответ в киловольтах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | -0,40 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Рассчитайте среднее квадратичное отклонение трёх измерений напряжения 9,8 кВ, 10,1 кВ, 9,9 кВ; ответ в киловольтах с тремя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 0,128 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Укажите величину энергоэффективности, если экономия энергии составила 1200 МВт·ч при базовом потреблении 48000 МВт·ч; ответ в процентах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 2,50 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте суммарную погрешность измерений при двух независимых приборах с погрешностями 1,0% и 0,5% (квадратичная сумма); ответ в процентах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 1,12 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте требуемую мощность компенсатора в квар для коррекции от cosφ 0,75 до 0,95 при активной нагрузке 1 МВт; ответ в квар с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 1,02 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте эквивалентную активную мощность при сумме активных составляющих 1,2 МВт и 0,8 МВт; ответ в мегаваттах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 2,00 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитайте долю энергопотребления вспомогательного оборудования, если оно потребляет 120 кВт при общем потреблении 3 МВт; ответ в процентах с двумя знаками после запятой.

| Впишите ответ |  | 4,00 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Модернизация электроснабжения — это процесс обновления и оптимизации существующих систем электроснабжения с целью повышения их производительности и …

| Впишите ответ |  | надежности |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Одним из основных показателей эффективности модернизации электроснабжения будет надежность, измеряемая … отключений.

| Впишите ответ |  | Частотой и продолжительностью |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Оценить экономическую эффективность модернизации электроснабжения можно через снижение потерь электроэнергии и … на обслуживание и эксплуатацию сетей.

| Впишите ответ |  | Уменьшение затрат |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Рассчитанная IRR сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал – если полученное значение …, инвестиции эффективны.

| Впишите ответ |  | Равно или выше |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Проект модернизации электроснабжения предприятия окупает затраты, если IRR ставки дисконта.

| Впишите ответ |  | Больше |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Если NPV … 0 – денежный поток проекта за конкретный срок при конкретной ставке дисконтирования покрыл своими поступлениями инвестиции и текущие затраты, то есть обеспечил минимальный доход, заданный ставкой дисконтирования (r), плюс доход, равный значению NPV.

| Впишите ответ |  | Больше |
| --- | --- | --- |