КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

# ДИСЦИПЛИНА

# Эффективные приемники электроэнергии предприятий

# - Задание 1 (ПК-2 – ИПК 2.1)

Какой показатель характеризует энергетическую эффективность асинхронного электродвигателя в рабочем режиме?

- коэффициент мощности cos φ

- коэффициент полезного действия (КПД)

- пусковой ток

- номинальное скольжение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК-2 – ИПК 2.1)

Что такое класс энергоэффективности электродвигателя (IE‑код)?

- степень защиты от пыли и влаги (IP)

- уровень потерь активной мощности относительно эталонного значения

- максимальная частота вращения вала

- допустимое число пусков в час

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК-2 – ИПК 2.1)

Какое устройство позволяет плавно регулировать скорость вращения асинхронного двигателя с минимальными потерями?

- реостат в цепи ротора

- автотрансформатор

- частотный преобразователь (ПЧ)

- контактор

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК-2 – ИПК 2.1)

Какой способ компенсации реактивной мощности наиболее эффективен при групповом питании нескольких электродвигателей цеха?

- установка синхронных компенсаторов на шинах 110 кВ

- применение индивидуальных конденсаторов на каждом двигателе

- централизованная конденсаторная установка на вводе цеха

- отключение части малозагруженных трансформаторов

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК-2 – ИПК 2.1)

При измерении тока электродвигателя получены значения: 48,2 А; 48,5 А; 47,9 А. Рассчитайте среднее арифметическое значение тока (в амперах с одним знаком после запятой).

| Впишите ответ |  | 48,2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК-2 – ИПК 2.1)

Нагрузка на валу электродвигателя составляет 80 % от номинальной. Во сколько раз уменьшатся потери в меди обмотки статора по сравнению с режимом номинальной нагрузки?

| Впишите ответ |  | 0,64 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК-2 – ИПК 2.1)

Какие потери в электродвигателе практически не зависят от нагрузки?

- потери в стали статора и механические потери

- электрические потери в обмотке ротора

- добавочные потери

- потери в обмотке статора

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК-2 – ИПК 2.1)

Энергосберегающее мероприятие (замена старого двигателя на двигатель класса IE3) позволило снизить потери мощности с 5,5 кВт до 3,8 кВт при той же нагрузке. Чему равна годовая экономия электроэнергии (в кВт·ч) при работе двигателя 6000 часов в год? Ответ округлите до целых.

| Впишите ответ |  | 10200 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК-2 – ИПК 2.2)

При испытании электродвигателя мощностью 30 кВт замерены: потребляемая активная мощность P₁ = 34,2 кВт, потери в двигателе ΣP = 4,1 кВт. Рассчитайте фактический КПД двигателя (в процентах с одним знаком после запятой).

| Впишите ответ |  | 88,0 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Коэффициент мощности cos φ электродвигателя при номинальной нагрузке равен 0,86. При недогрузке до 40 % cos φ снизился до 0,52. Во сколько раз возросла реактивная мощность (в относительных единицах к номинальной), если активная мощность пропорциональна нагрузке? Ответ записать с одним знаком после запятой.

| Впишите ответ |  | 1,1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Трёхфазный асинхронный двигатель потребляет ток 45 А при напряжении 380 В и cos φ = 0,82. Рассчитайте активную мощность (в кВт с одним знаком после запятой).

| Впишите ответ |  | 24,3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Годовая экономия электроэнергии после установки частотного преобразователя на насосе составила 64 000 кВт·ч при тарифе 6,5 руб./кВт·ч. Рассчитайте срок окупаемости инвестиций (в годах), если стоимость ПЧ с монтажом равна 208 000 руб. (ответ с одним знаком после запятой).

| Впишите ответ |  | 0,5 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Какое явление ограничивает применение обычных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в сетях с частотными преобразователями?

- перегрев конденсаторов из‑за высших гармоник

- снижение напряжения после ПЧ

- увеличение тока холостого хода двигателя

- электромагнитная совместимость с системой охлаждения

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК-2 – ИПК 2.2)

При измерении вибрации корпуса электродвигателя получены три значения: 1,2 мм/с; 1,3 мм/с; 1,1 мм/с. Рассчитайте среднее квадратическое отклонение (СКО) выборки (ответ в мм/с с тремя знаками после запятой).

Формула: σ = √[ Σ(xᵢ – x̄)² / (n–1) ]

| Впишите ответ |  | 0,100 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Насосный агрегат потребляет 180 кВт·ч при работе без регулятора скорости. После внедрения ПЧ потребление снизилось до 126 кВт·ч. Определите относительную экономию электроэнергии (в процентах с одним знаком после запятой).

| Впишите ответ |  | 30,0 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Какой тип электропривода обладает наилучшими энергетическими показателями при длительной работе с частыми пусками и торможениями?

- асинхронный короткозамкнутый двигатель с прямым пуском

- синхронный двигатель с постоянными магнитами + ПЧ

- двигатель постоянного тока независимого возбуждения

- асинхронный двигатель с фазным ротором

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ПК-2 – ИПК 2.2)

В отчёте об энергоаудите указано: базовое потребление электроэнергии цехом 2,5 млн кВт·ч, после замены светильников на LED – 2,1 млн кВт·ч. Рассчитайте величину энергоэффективности как относительное снижение потребления (в процентах с двумя знаками после запятой).

| Впишите ответ |  | 16,00 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ПК-2 – ИПК 2.2)

При испытании преобразователя частоты на синусоидальность выходного напряжения измерен коэффициент гармоник THD = 4,5 %. После установки выходного фильтра THD снизился до 1,2 %. На сколько процентов (абсолютных) уменьшился THD? Ответ дайте в процентах с одним знаком после запятой.

| Впишите ответ |  | 3,3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Какое устройство в схеме «ПЧ – асинхронный двигатель» отвечает за выпрямление и сглаживание напряжения звена постоянного тока?

- IGBT‑транзисторы инвертора

- входной диодный мост и конденсаторный фильтр

- тормозной резистор

- датчик Холла

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ПК-2 – ИПК 2.2)

Чистая приведённая стоимость (NPV) проекта модернизации электропривода рассчитана как +320 тыс. руб. при ставке дисконтирования 12 %. Означает ли это, что проект эффективен? Впишите «да» или «нет».

| Впишите ответ |  | да |
| --- | --- | --- |